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1. Účel a cíl materiálu

Plán financování vodovodů a kanalizací vychází ze stavu a stáří zařízení a z jeho ocenění, v návaznosti na jeho životnost. Hodnoty jednotlivých položek jsou převzaty z majetkové evidence vodovodů a kanalizací. Byly rozčleněny na části podle technického, provozního hlediska a ve vazbě na realizaci obnovy. K jednotlivým položkám byly přiřazeny aktuální pořizovací ceny. Hodnota majetku se zadává souhrnně pro skupiny: vodovodní řady, přiváděcí řady, stavby akumulace vod - VDJ, kanalizace a ČOV.

Majetek se ocenil v cenách podle dlouhodobého sledování investic v oboru vodovodů a kanalizací. Zařazení majetku do skupin a ocenění dílčích položek se řídí pravidly a metodikou majetkové evidence. Procento opotřebení je odvozeno z délky životnosti jednotlivých skupin vybraných údajů majetkové evidence s přihlédnutím k dalším aspektům, jako zatížení provozem, povrchy nebo použité materiály.

Materiál slouží vlastníkovi při plánování obnovy (ne zvyšování kapacit) stávajícího majetku a koordinaci stavební činnosti v oblasti vodního hospodářství, přičemž jeho cílem je především zajištění potřebné technické a technologické úrovně zařízení jako předpokladu stabilního a efektivního fungování vodohospodářské infrastruktury. Plán obnovy je zaměřen na reprodukci a udržení provozuschopného stavu stávajících zařízení, neřeší jeho rozvoj ani dostavbu. 

Plán financování a realizace obnovy vodovodů a  kanalizace (dále jen plán) si klade za cíl :

· zajisti nutnou obnovu pro stabilní a efektivní provozování vodohospodářského majetku  

· zvýšit návratnost prostředků do vodohospodářského majetku


Při stanovení míry opotřebení a výpočtech stanovujících dobu akumulace prostředků vycházíme z následujících životností jednotlivých zařízení vodovodů a kanalizací.


Vodovodní řady přiváděcí a vodovodní síť




80 let


Úpravny vody po případě zdroje





45 let


Kanalizační stoky a stoková síť






90 let


Čistírny odpadních vod






40 let
Výpočet doby k akumulaci prostředků:
Doba akumulace prostředků = životnost / 100 x (100 – opotřebení)
Ke zpracování PFOVAK byla použita data z Majetkové evidence, dále byly využity údaje z provozních řádů, kanalizačního řádů zejména, co se týče stáří a DN trubních rozvodů a objektů. Současně se vycházelo ze znalosti místní situace a rekognoskace objektů. 

Identifikační číslo majetkové evidence: 
3111-690724-00251461-1/1





3111-690724-00251461-1/2
3111-690724-00251461-1/3

3111-690724-00251461-2/1

3111-690724-00251461-2/2

3111-690724-00251461-3/1

3111-690724-00251461-4/1
2. Vyhodnocení stavu majetku

2.1. Vyhodnocení vodovodů 

Bylo zhodnoceno celkem 13,019 km vodovodní sítě v obci Malenice, místní část Zlešice vč. přívodních řadů. 

RVS Malenice 9,722 km
RVS Zlešice 1,447 km

Přívodní řád 1,850 km

Stáří sítě
Nejstarší část vodovodní sítě pochází přibližně ze začátku 80. let, údaje je však u nejstarších řadů poněkud problematické ověřit. Následně byla síť budována postupně – etapovitě. Síť, z pohledu stáří, je tedy smíšená.  Pro postupnou obnovu řadů není výsledné rozložení stáří zcela ideální.

Životnost a opotřebení
Vzhledem ke skutečnosti, že vodovodní sít byla vybudována etapovitě, průměrné opotřebení bylo vypočteno váženým průměrem na 17%.  

Vodovodní síť Malenice, Zlešice  opotřebená ze 17 %


80 / 100 x (100 – 17) = 0,8 x 83 = 66,4  →
64 let

Stanovení roční částky promítané do ceny pro vodné:

Vodovodní síť Malenice, Zlešice s aktuální pořizovací cenou 28,811 mil. Kč a dobou akumulace prostředků 64 let.


28,811 / 64 = 0,450 mil. Kč/rok.
2.2. Vyhodnocení kanalizace

Bylo zhodnoceno celkem 12,02 km kanalizační sítě v Obci Malenice, vč. řadů ukončených volnými výustěmi. Celá síť byla rozdělena do 6 úseků, dle příslušnosti k jednotlivým řadům. 
Stoková síť Malenice 12,02 km
Dimenze

Dimenze (průměr) potrubí kolísá v rozmezí 80 mm až 800 mm, přičemž největší dimenze jsou použity pro hlavní stoky a sběrače, menší pak pro běžné uliční řady. Zastoupení dimenzí je dáno mj. odtokem a spádem terénu. 

Stáří sítě

Sít je vybudována etapovitě. Nejnovější je kanalizace budovaná v rámci nových ZTV. 

Životnost a opotřebení
Vzhledem ke skutečnosti, že kanalizační sít byla vybudována etapovitě, průměrné opotřebení bylo vypočteno váženým průměrem na 11%.  


Stoková síť Malenice opotřebená z 21 %


90 / 100 x (100 – 21) = 0,9 x 79= 71,1
→
71 let

Stanovení roční částky promítané do ceny pro stočné:

Stoková síť Malenice s aktuální pořizovací cenou 56,91 mil. Kč a dobou akumulace prostředků 71 let.


56,91 / 71 = 0,801 mil. Kč/rok.

2.3. Vyhodnocení VDJ, ÚV
Stáří VDJ, ÚV
	Stavba
	SU
	AU
	Rok pořízení

	Vodovod Malenice
	021
	523
	31. 12. 1980

	Úpravna vody Malenice
	021
	525
	31. 10. 2003

	Úpravna vody Zlešice
	021
	524
	31. 10. 2003

	Vodovodní přípojka u trafostanice
	021
	527
	31. 12. 2014

	Vodovod Straňovice
	021
	526
	31. 03. 2004

	Hydrogeologický vrt č. 1
	021
	614
	01. 01. 1985

	Oplocení úpravny vody Zlešice
	021
	622
	31. 10. 2003

	Oplocení úpravny vody Malenice
	021
	623
	31. 10. 2003

	Hydrogeologický vrt HV č. 2
	021
	634
	01. 10. 1985

	Hydrogeologický vrt HV č. 3
	021
	635
	01. 10. 1985

	Hydrogeologický vrt HV_3_2015
	021
	636
	30. 06. 2015

	Hydrogeologický vrt HV_4_2015
	021
	637
	30. 06. 2015

	Hydrogeologický vrt HV_5_2015
	021
	638
	30. 06. 2015

	Kopaná studna ul. Zlešická
	021
	639
	22. 07. 2015

	Oplocení KS 1 ul. Zlešická
	021
	640
	16. 10. 2015

	Zpevněná plocha KS ul. Zlešická
	021
	641
	21. 10. 2015

	Technologie úpravny vody Zlešice
	022
	052
	31. 10. 2003

	Technologie úpravny vody Malenice
	022
	053
	31. 10. 2003


Životnost a opotřebení
Vzhledem ke skutečnosti, že VDJ a ÚV jsou průběžně udržovány, bylo průměrné opotřebení vypočteno váženým průměrem na 8%.  

Systém VDJ a ÚV opotřebený z 8 %


45 / 100 x (100 – 8) = 0,45 x 92= 41,4
→
41 let

Stanovení roční částky promítané do ceny pro vodné:

Systém VDJ a ÚV Malenice, Zlešice s aktuální pořizovací cenou 17,907 mil. Kč a dobou akumulace prostředků 41,4 let.


17,907 / 41 = 0,436 mil. Kč/rok.

2.4. Vyhodnocení ČOV
Stáří ČOV
	Stavba
	SU
	AU
	Rok pořízení

	Dešťová kanalizace Straňovice
	021
	416
	01. 01. 1991

	Kanalizační sběrač Malenice
	021
	418
	12. 01. 1998

	Kanalizační sběrač Zlešice
	021
	419
	12. 01. 1998

	Kanalizace splašková Zlešice
	021
	420
	01. 01. 1993

	Kanalizace splašková Malenice
	021
	421
	31. 12. 1990

	Kanalizace dešťová Malenice
	021
	422
	31. 12. 1990

	Dešťová kanalizace Zlešice
	021
	444
	01. 01. 1993

	Kanalizační přípojka u trafostanice Malenice
	021
	528
	27. 11. 2014

	Čistírna odpadních vod
	021
	615
	31. 12. 1992

	Oplocení ČOV
	021
	633
	31. 12. 1992


Životnost a opotřebení
Vzhledem ke stavu a samotné funkčnosti ČOV, bylo průměrné opotřebení vypočteno váženým průměrem na 11 %.  

ČOV opotřebená z 11 %


40 / 100 x (100 – 11) = 0,40 x 89= 35,6
→
36 let

Stanovení roční částky promítané do ceny pro vodné:

ČOV Malenice s aktuální pořizovací cenou 6,66 mil. Kč a dobou akumulace prostředků 36 let.


6,66 / 36 = 0,185 mil. Kč/rok.

Toto zjednodušení vychází z předpokladu, že každý rok řády zestárnou (opotřebí se) nepřímo úměrně ke své životnosti. Čím větší je životnost sítě, tím menší je roční opotřebení. 

Životnost infrastruktury byla vypočtena průměrem – jednotlivé části řadů jsou z různého materiálu a různého stáří. Čím novější, resp. kvalitnější materiál, tím je životnost větší.

2.5. Vyhodnocení majetku souhrn

Vodovod:

· celková hodnota majetku činí 28 811 tis. Kč

· roční potřeba prostředků přibližně 450 tis. Kč 
ÚV a zdroje

· celková hodnota majetku činí 17 907 tis. Kč

· roční potřeba prostředků přibližně 436 tis. Kč 
Kanalizace

· celková hodnota majetku činí 56 912 tis. Kč

· roční potřeba prostředků přibližně 801 tis. Kč 
ČOV

· celková hodnota majetku činí 6 664 tis. Kč

· roční potřeba prostředků přibližně 185 tis. Kč 
Nezbytný objem finančních prostředků pro financování obnovy majetku pro jednotlivé roky v období 2016 - 2026 je stanoven podle reálného stavu sítí a představuje sumu 1 872 tis. Kč ročně.
Jeho praktickou realizaci je však nutné přizpůsobit ekonomickým možnostem obce a jeho obyvatel, především ekonomické a sociální únosnosti výše vodného.
           Finanční prostředky pro obnovu a rozvoj se budou v případě příznivé ekonomické a sociální situace v regionu v následujícím období získávat postupným a pozvolným navyšováním vodného až do výše, který předpokládá plán obnovy a stanoví zákon.
Každoročně bude vytvářen a schvalován plán obnovy a oprav vodohospodářského majetku na příslušný kalendářní rok podle priorit a aktuálního stavu vodovodu a podle finančních prostředků, které se pro uvedenou potřebu podaří získat z vlastních nebo jiných zdrojů.
1. TABULKA PLÁNU FINANCOVÁNÍ OBNOVY VaK
Zastupitelstvo obce Malenice, jakožto odpovědný orgán vlastníka vodohospodářské infrastruktury, se rozhodlo následujícím způsobem:

	Název akce
	Termín realizace
	Předpokládané náklady
	Pzn.

	Propojení vrtu HV-4 na M-4
	2016
	Do 1.000.000
	Noví investice

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Seznam jmenovitých investic bude každoročně aktualizován (bude o tomto proveden záznam do PFOVAK viz výše). Plánované investice budou kryty přednostně z prostředků vlastních, účelově určených pro obnovu VaK (vč. prostředků zahrnutých do ceny vodného a stočného) a z prostředků ostatních, jako jsou úvěry, dotace a další zdroje.  

Odůvodnění:  
· Při hodnotě majetku 110,294 mil. Kč (viz majetková evidence) to ročně představuje částku ve výši 1 872 tis. Kč. 
· Současným rozpočtem, tedy ani výběrem vodného a stočného, není tato částka dostatečně kryta. Prozatím bude vlastník obnovovat infrastrukturu dle investičních možností, případných dotací apod. 

Obec Malenice bude tvořit fond oprav částkou 100.000 Kč ročně.
ZÁVĚR

Povinnost zpracovat a realizovat Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací má pomoci s naplňováním Směrnice Evropského parlamentu a rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky Evropské unie. Tato směrnice v jednom ze čtyř nejdůležitějších nových cílů vytyčuje, aby cena vody pro uživatele byla stanovena s ohledem na celkové náklady na zajišťování a užívání vody. Tento cíl představuje tlak na samofinancovatelnost i v oboru vodovodů a kanalizací. 

To však znamená přehodnotit současný způsob sledování nákladů na zajišťování vody pro uživatele. Zejména je nutné do kalkulací zahrnout náklady na reprodukci vodovodů a kanalizací, tzn. zahrnout prostředky na obnovu, jako ekonomické vyjádření opotřebení zejména vodovodní a kanalizační sítě, ale i dalších staveb a zařízení podílejících se na poskytování vody konečným uživatelům. Správné kalkulace těchto nákladů jsou mimořádně důležité pro informaci o celkových nákladech, které v této souvislosti vznikají a stávají se jedním ze základních podkladů při stanovování ceny za vodné a stočné. Tato cena však musí rovněž respektovat zejména sociální dopady. Úprava způsobu kalkulací by měla přispět k odstranění nerovného postavení jednotlivých subjektů na trhu s touto komoditou a zároveň zajistit vygenerování potřebných zdrojů pro budoucí obnovu vodovodů a kanalizací. 

Obec Malenice dle svých konkrétních možností, ve vazbě na sociální, environmentální a ekonomické důsledky, tímto dokumentem naplňuje povinnost o zpracování plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v souladu se zákonem č. 274/2001 v platném znění.
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